| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Обшаровка 445551 Самарская область, Приволжский район, с.Обшаровка, ул. Щорса, д.1 тел. 8 (84647) 9-32-82 e-mail: admobsharovka@yandex.ru http://obsharovka.ru ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 от 26.06.2026г. |  |  |
| --- | --- | --- |

«Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Обшаровский Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Обшаровка Приволжского района Самарской области на период 2026–2027 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641, руководствуясь Уставом сельского поселения Обшаровка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Обшаровский Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Обшаровка Приволжского района Самарской области на период 2026–2027 гг. (далее – Инвестиционная программа) согласно приложению №1.

- МУП «Обшаровский Водоканал» разработать проект инвестиционной программы на 2026-2027гг.

- Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Вестник сельского поселения Обшаровка» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Обшаровка                     	        		      А.В. Власенко

Приложение №1

к Постановлению администрации сельского поселения Обшаровка

муниципального района Приволжский Самарской области

№___ от 25.06.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы МУП «Обшаровский Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Обшаровка Приволжского района Самарской области на период 2026–2027 гг.

- Основания для разработки:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Общие сведения о системе и текущее состояние:

МУП «Обшаровский Водоканал» осуществляет снабжение жителей и объектов соцкультбыта услугами холодного водоснабжения и водоотведения.

Водоснабжение: осуществляется из 15 артезианских скважин (13 шт. в с. Обшаровка, 1 шт. в с. Тростянка, 1 шт. в с. Нижнепечерское) глубиной от 50 до 130 м. Протяженность водопроводных сетей составляет 38,7 км. Процент потерь воды составляет 20,8%. Физический износ водопроводных сетей составляет 80%, при этом 30,9 км сетей остро нуждаются в замене.

Водоотведение: Канализационные сети протяженностью 7,0 км охватывают три жилых массива (п. «Диск», п. «ОПФ», п. «Мирный»). На балансе находятся КНС п. «Диск» (год ввода 1952, физический износ 100%, требуется глубокая реконструкция) и КНС п. «ОПФ» (год ввода 1978, требуется капитальный ремонт).

- Цели и задачи Инвестиционной программы

Основная цель: Разработка программы финансирования системы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Обшаровка для обеспечения потребностей нового строительства, а также повышение надежности существующих сетей.

Задачи:

- Замена критически изношенных участков водопроводных сетей (стальных труб на полиэтиленовые) для снижения аварийности и потерь воды.

- Реконструкция и капитальный ремонт канализационных насосных станций (КНС) для предотвращения аварийных сбросов и улучшения экологической обстановки.

- Обеспечение качества питьевой воды в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21.

- Снижение удельного расхода электрической энергии на подъем и транспортировку воды за счет замены труб (снижение гидравлических потерь).

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности

| №п\п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность и бесперебойность |  |  |  |
| 1.1 | Количество аварий и повреждений на сетях | ед./км в год | 60 | 30 |
| 1.2 | Частота перерывов в подаче воды потребителям | час. | 80 | 40 |
| 2 | Качество воды |  |  |  |
| 2.1 | Доля проб воды, не соответствующих СанПиН, в общем объеме проб | % | 0 | 0 |
| 3 | Энергетическая эффективность |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды при транспортировке (от общего объема подачи) | % | 20,8 | 15 |
| 3.2 | Удельный расход электроэнергии на подачу воды | кВт*ч/тыс. куб. м | 380 724 | 353 271 |

- Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

В инвестиционную программу в обязательном порядке включаются следующие мероприятия, направленные на обеспечение потребностей нового строительства и снижение аварийности:

  - Водоснабжение (Замена изношенных сетей):

| №п\п | Наименование мероприятия (адрес) | Описание работ (объем) | Технологическое обоснование | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Обшаровка, ул. Суркова | Замена участка водопровода, L=320 м, d=110 мм | Высокий износ (95%), обеспечение надежности для новых подключений | 2026 |
| 2 | с. Тростянка, ул. Молодежная | Замена участка водопровода, L=850 м, d=90 мм | Дефицит пропускной способности, развитие территории | 2026 |
| 3 | с. Обшаровка, ул. Заводская с переходом на ул. Железнодорожная (до сети «Чистая вода») | Замена участка водопровода, L=270 м, d=110 мм | Интеграция с новой сетью, обеспечение бесперебойной подачи | 2027 |
| 4 | с. Обшаровка, переход с ул. Вокзальной на ул. Спортивная (возле парка «Патриот») | Замена участка водопровода, L=140 м, d=110 мм | Ликвидация аварийных участков, развитие общественной зоны | 2027 |
| 5 | с. Обшаровка, ул. Лычева | Замена участка водопровода, L=460 м, d=110 мм | Снижение потерь воды, подготовка к новому строительству | 2027 |

5.2 Водоотведение (Реконструкция КНС):

| №п\п | Наименование мероприятия (адрес) | Описание работ (объем) | Технологическое обоснование | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. «Диск», КНС | Глубокая реконструкция КНС (физический износ 100%) | Предотвращение полного выхода из строя, экологическая безопасность | 2026-2027 |
| 2 | п. «ОПФ», КНС | Капитальный ремонт оборудования и напорных трубопроводов | Поддержание работоспособности, снижение аварийности | 2026-2027 |

6. Требования к содержанию Инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна быть разработана в строгом соответствии с требованиями ПП РФ № 641 и содержать:

1. Паспорт программы (с указанием плановых значений показателей из п. 4 настоящего ТЗ).

2. Перечень мероприятий (с детализацией по каждому объекту, включая сметную стоимость, источники финансирования и сроки).

3. Финансовый план, включающий разбивку по источникам:

3.1 амортизационные отчисления (учтенные в тарифе);

3.2 нормативная прибыль;

3.3 плата за подключение (технологическое присоединение) новых объектов капитального строительства;

3.4 бюджетные средства (субсидии, гранты);

3.5 собственные и привлеченные средства.

4. Расчет эффективности инвестирования (сопоставление затрат и достигаемых результатов по снижению потерь и повышению надежности).

7. Сроки разработки и порядок согласования

МУП «Обшаровский Водоканал» разрабатывает проект Инвестиционной программы в срок не позднее 60 календарных дней с момента получения настоящего Технического задания.

Проект Инвестиционной программы направляется в Администрацию сельского поселения Обшаровка для согласования и последующего утверждения в сроки, установленные ПП РФ № 641 (не позднее 1 октября года, предшествующего началу периода реализации).

Инвестиционная программа подлежит обязательному согласованию с органом регулирования тарифов Самарской области.

- Ожидаемые результаты реализации программы

8.1 Технологические: Достижение безаварийного водоснабжения и водоотведения, снижение потерь воды с 20,8% до нормативных значений, ликвидация «узких мест» в сетях.

8.2 Социальные: Обеспечение ресурсом новых потребителей (площадки нового строительства), повышение качества условий проживания.

8.3 Экономические: Снижение затрат на ликвидацию аварий, оптимизация расходов на электроэнергию за счет снижения гидравлического сопротивления в новых полиэтиленовых трубах.